# EVAPCO LSWA TORRES DE ARREFECIMENTO EM CIRCUITO FECHADO

Fornecer e instalar conforme os planos,      torre de arrefecimento em circuito fechado EVAPCO, modelo

, com ventilação forçada em contra-corrente, certificada para arrefecer     l/s de água de     ºC para     ºC com     ºC de temperatura do bolbo húmido à entrada.

# Bacia

A bacia será construída em chapa de aço galvanizado por imersão a quente Z-725, assegurando uma longa vida e durabilidade, terá um design inclinado de forma a ser completamente lavável, prevenindo o crescimento biológico no seu interior. Os acessórios standard da bacia incluem a porta de acesso circular, tubo de descarga, esgoto anti-vortex, filtros em aço inoxidável AISI 304 e válvula de enchimento em latão munida de uma bóia em plástico. A secção bacia / ventilação inclui os ventiladores, motores e transmissões, montados e alinhados de fábrica. Estes itens ficarão situados na entrada da corrente de ar seco, para fornecer o máximo de durabilidade e fácil manutenção.

Invólucro Exterior

O invólucro exterior será construído em aço galvanizado a quente Z-725, assegurando uma longa vida e durabilidade. A secção de permuta deverá ser removível da bacia para fácil movimentação e montagem.

# Motor do Ventilador

Motor(es) dos ventiladores eficiência IE2 - 1 velocidade, totalmente fechado e arrefecido por ar (TEFC), 400 V, trifásicos, 50Hz, particularmente apropriados para funcionamento à intempérie, com um factor de serviço de 1.15. Serão montados sobre uma base ajustável que será acessível do exterior da unidade para manutenção.

# Sistema de Distribuição de Água

O sistema fornecerá um débito de água de não menos que 4 l/s por cima de cada m2 de superfície da unidade, para assegurar uma boa inundação da bateria. O colector será construído em tubo PVC para resistir à corrosão. Todas as rampas serão desmontáveis e equipadas com uma tampa roscada nas extremidades para limpeza no interior. A água deverá ser distribuída por cima da totalidade da superfície da bateria, através de bicos pulverizadores em ABS (25 x 13 mm), dimensionados para evitar o seu entupimento. Os pulverizadores serão enroscados nas rampas de pulverização para permitir uma desmontagem fácil para manutenção, não utilizando juntas de borracha para fixação.

# Eliminadores de Gotas

Eliminadores de gotas de alta eficiência, certificados pela Eurovent OM-14-2009, inteiramente construídos em PVC inerte, que foi especialmente tratado para resistir aos raios ultra violeta. Montados numa secção facilmente desmontável à mão, as lâminas dos eliminadores são espaçadas 25 mm incorporando três mudanças de direcção de ar, para assegurar a eliminação das gotículas entranhadas no fluxo de ar húmido. Eles terão as extremidades superiores orientadas para dirigir o fluxo de ar húmido para o lado oposto aos ventiladores para minimizar a recirculação. As percas de água por arraste de gotas não deverá exceder 0.001% da água em circulação.

# Acabamento

A bacia, a secção de ventilação e o invólucro são construídos em chapa de aço fortemente galvanizado a quente Z-725, para uma protecção máxima contra a corrosão. O aço galvanizado a quente Z-725 tem uma espessura média de zinco de 725 gramas por metro quadrado. Durante a fabricação, todas as bordas dos painéis serão protegidas com um revestimento 95% rico em puro zinco.

# Bateria de Transferência Térmica

A bateria(s) é em aço de primeira qualidade, inserida num chassis em aço, sendo todo o conjunto galvanizado a quente após a fabricação. Os tubos estão dispostos com espaçamento próprio, moldados adequadamente na direcção do fluxo de ar, para máxima eficiência na permuta térmica e mínima perda de carga, isto sem utilizar distanciadores suplementares entre os tubos e a bateria. A bateria(s) foi desenhada com tubos inclinados, para drenagem do líquido por gravidade e testada a 2500 kPa de pressão de ar,  submersa em água, devendo estar conforme a directiva PED 97/23/CE “Pressure Equipment Directive”.

# Bomba de Recirculação

A bomba(s) é de acoplamento directo, tipo centrífugo com empanque mecânico, instalada verticalmente na fábrica, permitindo uma auto-drenagem quando da paragem. O motor da bomba será TEFC totalmente fechado e arrefecido por turbina.

# Ventiladores Centrífugos e Transmissões

Os ventiladores são do tipo centrífugo com turbinas de pás inclinadas para a frente e fabricados em aço galvanizado a quente. Os ventiladores serão instalados na fábrica nas volutas em aço galvanizado da secção da bacia/ventilação, sendo estática e dinamicamente equilibrados para suprimir todas as vibrações. Os ventiladores serão montados sobre um veio de aço maciço ou oco munido com porta chumaceiras em aço forjado. O veio dos ventiladores será suportado por chumaceiras de alto rendimento, auto-lineares com dispositivos de lubrificação para manutenção. Nas unidades com 2.4 m e mais de largura com um lado de entrada de ar, a linha de lubrificação será estendida até ao exterior da unidade para uma fácil manutenção.

A transmissão do ventilador far-se-á por correias tipo V e polis cónicas dimensionadas para 150% da potência indicada na placa do motor. As transmissões são montadas e alinhadas na fábrica.

# Prevenção Contra Bactérias

Para prevenção contra a Contaminação Bacteriológica, as unidades da Evapco estão equipadas com eliminadores de gotas com percas <0.001% e bacia de água inclinada de fácil acesso para limpeza, de forma a evitar o crescimento de bactérias incluindo a Legionella Pneumophila.

# Acessórios Incluídos

- Painel de fundo sólido para a instalação elevada (CE)

- Sistema completo de atenuação sonora, compreendendo atenuadores de som na aspiração e descarga dos ventiladores, de construção em aço galvanizado Z-725, incorporando Baffles e portas de visita. O nível de pressão sonora (SPL) não deverá ultrapassar os    dB(A) no topo da unidade, medidos a 1.5 m de distância.

- Motor(es) do ventilador com potência superior para vencer a perda de carga dos atenuadores de som

- Motor(es) com PTC Thermistor para operação com conversões de frequência

- Exterior da unidade revestida com tinta de alta qualidade à base de EPOXY

- Turbinas dos ventiladores com protecção Epoxy