KDN - DIN EN 733

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS COM VEI NÚ E BASE, PARA ACOPLAMENTO ELÁSTICO

Desenhadas para uma ampla variedade de aplicações, tal como:

• Abastecimento de água

• Circulação de água quente para aquecimento central.

• Circulação de água gelada para ar condicionado e refrigeração.

• Transferência de líquidos na agricultura, horticultura e na indústria.

• Implementação de grupos de bombagem.

Podem ser acopladas com união a um motor eléctrico de dois ou quatro pólos e montadas sobre uma base em aço estampado conforme a norma UNI EN 23661.

Características construtivas da bomba:

Corpo em espiral mono-estágio em ferro fundido conforme a norma DIN-EN 733 (ex DIN 24255)

Suporte em ferro fundido

Flanges conforme a norma DIN 2533 e DIN 2532 para DN 200.

Impulsor em ferro fundido, fechado e equilibrado dinamicamente

Veio da bomba em aço inoxidável suportado por dois rolamentos de esferas sobredimensionados com lubrificação permanente e alojados numa câmara no interior do suporte.

Empanque mecânico normalizado segundo a norma DIN 24960 em carbono/carburo de silicio com O-ring em EPDM.

Velocidade de rotação 1450 - 2900 l/min.

Gama de funcionamento de 1 a 500 m3/h com pressão estática até 100 metros.

Características do líquido bombeado: limpo, livre de substâncias sólidas ou abrasivas, não viscoso, não agressivo, não cristalizado e quimicamente neutro próximo das características da água.

Gama de temperatura do líquido: de -10°C a +140°C

Máxima temperatura ambiente +40°C

Máxima pressão de trabalho 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 max. 10 bar).

Flanges PN 16 DIN 2533 - PN 10 DIN 2532 para DN 200

Instalação: normalmente em posição horizontal

Versões especiais a pedido: bombas para líquidos diferentes da água. Outras voltagens e/ou frequências.