KDN OVERSIZE

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS COM VEI NÚ E BASE, PARA ACOPLAMENTO ELÁSTICO

Desenhadas para uma ampla variedade de aplicações, tal como:

• Abastecimento de água

• Aquecimento central.

• Ar condicionado

• Refrigeração

• Indústria

• Engenharia ambiental

Características construtivas da bomba:

Bomba centrífuga com corpo em espiral não-autoferrante mono-estágio com boca de aspiração axial, boca de descarga radial e eixo horizontal.

A bomba KDN tem dimensões e prestações nominais segundo a norma EN 733 (10 bar) mas projectada para funcionamento a 16 bar se o tipo de empanque permitir.

A flange de aspiração e descarga segundo a norma EN 7004 PN 19 ou 16.

Todas as bombas são equilibradas dinamicamente segundo a norma ISO 1940 classe 6.3 e as turbinas são equilibradas hidraulicamente.

Bomba e motor instalados sobre uma única base de assentamento segundo a norma EN 23661 com perfil em aço completamente soldado.

Graças ao particular desenho da bomba e rolamentos, a turbina e o empanque podem ser desmontados sem remover o corpo da bomba da tubagem ((backpull-out design).

Caudal máximo 2000 m3/h

Pressão estática máxima 150 m

Temperatura do líquido de -10°C a +140°C

Pressão de trabalho 10 ou 16 bar

Pressão de aspiração Max. 9 bar, max 7 bar para turbina de 400 mm ou superior