NKM-GE NKP-GE

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCO ELECTRÓNICAS COM ACOPLAMENTO ELÁSTICO

Desenhadas para uma ampla variedade de aplicações, tal como:

• Circulação de água quente para aquecimento central.

• Circulação de água gelada para ar condicionado e refrigeração.

Particularmente versátil graças ao uso do HYDRODRIVER, garantindo prestações ao adaptar-se automaticamente às diversas solicitações da instalação mantendo uma pressão diferencial constante.

Características construtivas da bomba:

Corpo em espiral mono-estágio em ferro fundido conforme a norma DIN-EN 733 (ex DIN 24255)

Suporte em ferro fundido

Flanges conforme a norma DIN 2533 e DIN 2532 para DN 200.

Impulsor em ferro fundido, fechado e equilibrado dinamicamente

Veio da bomba em aço inoxidável AISI 304

Empanque mecânico normalizado segundo a norma DIN 24960 em carbono/carburo de silicio com O-ring em EPDM.

Características construtivas do motor:

Assíncrono tipo fechado com ventilação externa, forma construtiva B3/B5, com 2 polos para o NKP-GE e 4 polos para o NKM-GE.

Rotor montado sobre rolamentos de esferas sobredimensionados para garantir funcionamento silencioso e durável.

Em presença de líquidos com densidade superior à da água, o motor deverá ser proporcionalmente de potência superior.

Construção segundo a norma CEI 2-3

Grau de protecção IP 55

Isolamento classe F

Tensão de série monofásica 208/240 V – 50-60 Hz trifásica 380/480 V – 50-60 Hz

Velocidade de rotação 1450 - 2900 1/min.

Gama de funcionamento de 1 a 210 m3/h com pressão estática até 60 metros.

Características do líquido bombeado: limpo, livre de substâncias sólidas ou abrasivas, não viscoso, não agressivo, não cristalizado e quimicamente neutro próximo das características da água.

Gama de temperatura do líquido: de -10°C a +140°C

Máxima temperatura ambiente: +40°C

Máxima pressão de trabalho: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 max. 10 bar).

Flanges: PN 16 DIN 2533

Instalação: normalmente em posição horizontal ou vertical com o motor sempre por cima da bomba.

Versões especiais a pedido: bombas para líquidos diferentes da água. Outras voltagens e/ou frequências.